## Feuille 1
TVA290 |  | U | Récupérateur de chaleur et d'humidité air-air.
Récupérateur enthalpique, modèle pour montage horizontal, de dimensions 350x1140x1140 mm, poids 53 kg, débit d'air à une vitesse maximale 500 m³/h, consommation électrique des ventilateurs 238 W avec alimentation monophasée à 230 V, pression statique à une vitesse maximale/minimale: 150/99 Pa, pression sonore à une vitesse maximale/minimale à 1,5 m: 34/31 dBA, efficacité thermique à une vitesse maximale/minimale: 76,5/78%, diamètre des conduits 200 mm.
Code interne | Désignation |  |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42tsb305d | Récupérateur enthalpique, modèle pour montage horizontal, de dimensions 350x1140x1140 mm, poids 53 kg, débit d'air à une vitesse maximale 500 m³/h, consommation électrique des ventilateurs 238 W avec alimentation monophasée à 230 V, pression statique à une vitesse maximale/minimale: 150/99 Pa, pression sonore à une vitesse maximale/minimale à 1,5 m: 34/31 dBA, efficacité thermique à une vitesse maximale/minimale: 76,5/78%, diamètre des conduits 200 mm, connectable à un réseau TCC-Link, avec changement de mode automatique d'opération de récupération à free cooling ou vice-versa et configuration depuis la commande à distance du débit et de la pression d'aire, réarmement automatique et alarme de filtres sales. |  |  | 1 | U | 26333.3 | 26333.3
mo005 | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. |  |  | 1.442 | h | 48.45 | 69.86
mo104 | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. |  |  | 1.442 | h | 41.54 | 59.9
| Coûts directs complémentaires |  |  | 2 | % | 26463.06 | 529.26
Coût d'entretien décennal: 4.588,69Dhs les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 26992.32