## Feuille 1
TVA400 | U |  | Récupérateur de chaleur et d'humidité air-air, avec installation au plafond.
Récupérateur enthalpique air-air, modèle pour montage horizontal, de dimensions 400x1189x1189 mm, poids 70 kg, débit d'air à une vitesse maximale 800 m³/h, consommation électrique des ventilateurs 383 W avec alimentation monophasée à 230 V, pression statique à une vitesse maximale/minimale 158/132 Pa, pression sonore à une vitesse maximale/minimale à 1,5 m 38,5/37 dBA, efficacité thermique à une vitesse maximale/minimale 76,5/77,5%, diamètre des conduits 250 mm, connectable à un réseau TCC-Link, avec changement de mode automatique d'opération de récupération à free cooling ou vice-versa et configuration depuis la commande à distance du débit et de la pression d'aire, réarmement automatique et alarme de filtres sales.
Code interne |  | Désignation |  | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42tsb305f |  | Récupérateur enthalpique air-air, modèle pour montage horizontal, de dimensions 400x1189x1189 mm, poids 70 kg, débit d'air à une vitesse maximale 800 m³/h, consommation électrique des ventilateurs 383 W avec alimentation monophasée à 230 V, pression statique à une vitesse maximale/minimale 158/132 Pa, pression sonore à une vitesse maximale/minimale à 1,5 m 38,5/37 dBA, efficacité thermique à une vitesse maximale/minimale 76,5/77,5%, diamètre des conduits 250 mm, connectable à un réseau TCC-Link, avec changement de mode automatique d'opération de récupération à free cooling ou vice-versa et configuration depuis la commande à distance du débit et de la pression d'aire, réarmement automatique et alarme de filtres sales. |  | 1 | U | 41580.63 | 41580.63
mo005 |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. |  | 1.788 | h | 48.8 | 87.25
mo104 |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. |  | 1.788 | h | 41.93 | 74.97
|  | Coûts directs complémentaires |  | 2 | % | 41742.85 | 834.86
Coût d'entretien décennal: 7.238,21Dhs les 10 premières années. | [5 empty] | Montant total HT: | 42577.71