## Feuille 1
TIF010 | U | Poste de contrôle d'un réseau de sprinklers.
Poste de contrôle de sprinkler avec agissement électrique, de 6" DN 150 mm de diamètre, assemblage bride et rainure, constitué de vanne déluge et trim en acier galvanisé avec clapet de non retour, pour système de risque spécial avec action préalable de verrouillage simple. Comprend la vanne à opercule à obturateur ascendant et la fermeture élastique, le compresseur monophasé de 247 l/min de débit et le réservoir de capacité 25 litres, l'alarme hydraulique avec moteur à eau et gong, les accessoires et les pièces spéciales pour la connexion au réseau de distribution d'eau.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt41pcr030f |  | Poste de contrôle de sprinkler avec agissement électrique, de 6" DN 150 mm de diamètre, assemblage bride et rainure, constitué de vanne déluge et trim en acier galvanisé avec clapet de non retour. | 1 | U | 71486.3 | 71486.3
mt41svc010d |  | Vanne à opercule à obturateur ascendant et fermeture élastique, assemblage avec brides, de 6" de diamètre, PN=10 bar, constituée de corps, disque en cale et volant de fonte ductile et obturateur d'acier inoxydable. | 1 | U | 8422.49 | 8422.49
mt41pcr041a |  | Accessoires pour la maintenance de l'air, pour compresseur. | 1 | U | 6908.34 | 6908.34
mt41pcr024a |  | Compresseur à courroie avec poignée et roues, de 750x320x700 mm, 247 l/min de débit, réservoir de capacité 25 litres, 10 bar de pression maximale, 1,5 kW de puissance, pour alimentation monophasée à 230 V et 50 Hz de fréquence. | 1 | U | 14811.3 | 14811.3
mt41pcr100a |  | Alarme hydraulique, avec moteur à eau et gong en alliage d'aluminium. | 1 | U | 4800.55 | 4800.55
mt41pcr300n |  | Accessoires et pièces spéciales pour la connexion d'un poste de contrôle de sprinklers au réseau de distribution d'eau. | 1 | U | 642.12 | 642.12
mo008 |  | Compagnon professionnel III/CP2 plombier. | 35.426 | h | 59.53 | 2108.91
mo107 |  | Ouvrier professionnel II/OP plombier. | 35.426 | h | 51.22 | 1814.52
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 110995 | 2219.89
Coût d'entretien décennal: 53.210,78Dhs les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 113214