## Feuille 1
TVO030 | U | Ventilo-convecteur plafonnier, système à quatre tubes, avec distribution par conduits.
Ventilo-convecteur horizontal sans carrosserie, équipé avec plénum de soufflage simple, système à quatre tubes, puissance frigorifique totale nominale de 1,65 kW (température humide d'entrée de l'air: 19°C; température d'entrée de l'eau: 7°C, écart de température: 5°C), puissance calorifique nominale de 1,75 kW (température d'entrée de l'air: 20°C; température d'entrée de l'eau: 70°C), à 3 vitesses, débit d'eau nominal de 0,358 m³/h, débit d'air nominal de 220 m³/h, pression d'air nominale de 27 Pa et puissance sonore nominale de 46 dBA, avec vanne à trois voies avec bypass (4 voies), avec actionneur, pour la batterie froide, et vanne à trois voies avec bypass (4 voies), avec actionneur, pour la batterie chaude. Comprend les éléments pour la suspension au plafond. Totalement monté, connecté et mis en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42ftc500cgI |  | Ventilo-convecteur horizontal sans carrosserie, équipé avec plénum de soufflage simple, système à quatre tubes, puissance frigorifique totale nominale de 1,65 kW (température humide d'entrée de l'air: 19°C; température d'entrée de l'eau: 7°C, écart de température: 5°C), puissance calorifique nominale de 1,75 kW (température d'entrée de l'air: 20°C; température d'entrée de l'eau: 70°C), à 3 vitesses, débit d'eau nominal de 0,358 m³/h, débit d'air nominal de 220 m³/h, pression d'air nominale de 27 Pa et puissance sonore nominale de 46 dBA. | 1 | U | 5702.82 | 5702.82
mt42vsi010dg |  | Vanne à trois voies avec bypass (4 voies), avec actionneur; y compris connexions et le montage. | 2 | U | 1368.39 | 2736.78
mt37sve010b |  | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 1/2". | 4 | U | 56.41 | 225.64
mt42www090 |  | Kit de support pour la suspension du plafond, constitué de quatre tiges filetées en acier galvanisé, avec leurs chevilles, écrous et rondelles correspondants. | 1 | U | 301.05 | 301.05
mo005 |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 4.07 | h | 59.53 | 242.29
mo104 |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 4.07 | h | 51.22 | 208.47
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 9417.05 | 188.34
Coût d'entretien décennal: 2.689,51Dhs les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 9605.39