## Feuille 1
TVO020 | U | Ventilo-convecteur plafonnier, système à deux tubes, avec distribution par conduits.
Ventilo-convecteur horizontal, avec distribution par conduit rectangulaire, modèle aroVAIR VA 1-020 DN "VAILLANT", à 3 vitesses, puissance frigorifique à une vitesse maximale/moyenne/minimale: 2,35/1,72/1,32 kW (température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température d'entrée de l'eau 7°C, écart de température 5°C), perte de charge de l'eau en refroidissement 13,6 kPa, puissance calorifique à une vitesse maximale/moyenne/minimale: 2,68/1,99/1,42 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température d'entrée de l'eau 50°C), perte de charge de l'eau en chauffage 12,6 kPa, débit d'eau 0,43 m³/h, pression statique minimale/moyenne/maximale: 12/30/50 Pa, débit d'air à une vitesse maximale/moyenne/minimale: 411/273/205 m³/h, pression sonore à une vitesse maximale/moyenne/minimale: 43,7/34,2/25,4 dBA, dimensions 741x241x522 mm, poids 16,7 kg, avec vanne à 3 voies et actionneur, vanne à 3 voies, modèle VA 2-3VW D, contrôle à distance digital Honeywell. Comprend les éléments pour la suspension au plafond. Totalement monté, connecté et mis en marche par l'entreprise installatrice pour le contrôle de son bon fonctionnement.
Code interne |  | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire | Prix total
mt42vai103a |  | Ventilo-convecteur horizontal, avec distribution par conduit rectangulaire, modèle aroVAIR VA 1-020 DN "VAILLANT", à 3 vitesses, puissance frigorifique à une vitesse maximale/moyenne/minimale: 2,35/1,72/1,32 kW (température de bulbe humide de l'air intérieur 19°C, température d'entrée de l'eau 7°C, écart de température 5°C), perte de charge de l'eau en refroidissement 13,6 kPa, puissance calorifique à une vitesse maximale/moyenne/minimale: 2,68/1,99/1,42 kW (température de bulbe sec de l'air intérieur 20°C, température d'entrée de l'eau 50°C), perte de charge de l'eau en chauffage 12,6 kPa, débit d'eau 0,43 m³/h, pression statique minimale/moyenne/maximale: 12/30/50 Pa, débit d'air à une vitesse maximale/moyenne/minimale: 411/273/205 m³/h, pression sonore à une vitesse maximale/moyenne/minimale: 43,7/34,2/25,4 dBA, dimensions 741x241x522 mm, poids 16,7 kg, avec vanne à 3 voies et actionneur. | 1 | U | 5952.49 | 5952.49
mt42vai107a |  | Vanne à 3 voies, modèle VA 2-3VW D "VAILLANT", avec actionneur et tuyaux de raccordement, pour ventilo-convecteur DN. | 1 | U | 3010.46 | 3010.46
mt42vai104a |  | Contrôle à distance digital Honeywell, "VAILLANT", pour installation en surface sur la paroi verticale, avec ajustement de la température, mode de fonctionnement (arrêt/froid/chaud) et vitesse du ventilateur (faible/moyenne/élevée). | 1 | U | 1778.91 | 1778.91
mt37sve010c |  | Vanne à sphère en laiton nickelé à visser de 3/4". | 2 | U | 83.28 | 166.56
mt35aia090aa |  | Tube rigide en PVC, branchable, courbable à chaud, de couleur noire, de 16 mm de diamètre nominal, pour climatisation fixe en surface. Résistance à la compression 1250 N, résistance à l'impact 2 joules, température de travail -5°C jusqu'à 60°C, avec degré de protection IP547 selon NF EN 60529, propriétés électriques: isolant, non propagateur de la flamme. Selon NF EN 61386-1 et NF EN 61386-22. Comprend les colliers, les éléments de fixation et les accessoires (courbes, manchons, tés, coudes et courbes flexibles). | 5 | m | 16.86 | 84.3
mt42vai900 |  | Câble bus blindé à 2 fils, de 0,5 mm² de section par fil | 5 | m | 10.95 | 54.75
mt42www090 |  | Kit de support pour la suspension du plafond, constitué de quatre tiges filetées en acier galvanisé, avec leurs chevilles, écrous et rondelles correspondants. | 1 | U | 301.05 | 301.05
mo005 |  | Compagnon professionnel III/CP2 installateur de climatisation. | 3.85 | h | 59.53 | 229.19
mo104 |  | Ouvrier professionnel II/OP installateur de climatisation. | 3.85 | h | 51.22 | 197.2
|  | Frais de chantier des unités d'ouvrage | 2 | % | 11774.9 | 235.5
Coût d'entretien décennal: 3.362,91Dhs les 10 premières années. |  |  |  |  | Montant total HT: | 12010.4